## 疫苗冷库升级改造项目分部分工程清单报价
鹤山市疾控中心疫苗冷库升级项目工程量清单及报价响应情况
工程名称：鹤山市疾病预防控制中心疫苗冷库改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 响应情况 | 报价（单价 | 报价（总价）
单项工程
安装工程
整个项目
（一）制冷系统（含设备）部分
1 | 030701003001 | 低温库（拆除冷库机组 3匹） | 1.先拆卸低温库两台3匹制冷机组，待拆除旧冷库重新用B1板建好冷库后，在原机位重新安装并调试好。 | 台 | 3
2 | 030701003004 | 低温库（安装冷库机组 3匹） | 1.先拆卸低温库两台3匹制冷机组，待拆除旧冷库重新用B1板建好冷库后，在原机位重新安装并调试好。 | 台 | 3
3 | 030701003002 | 中温库（拆除冷库机组 3匹） | 1.先拆卸低温库两台3匹制冷机组，待拆除旧冷库重新用B1板建好冷库后，在原机位重新安装并调试好。 | 台 | 3
4 | 030701003005 | 中温库（安装冷库机组 3匹） | 1.先拆卸低温库两台3匹制冷机组，待拆除旧冷库重新用B1板建好冷库后，在原机位重新安装并调试好。 | 台 | 3
5 | 030701003003 | 缓冲间 （拆除冷库机组 5匹） | 1.先拆卸低温库两台5匹制冷机组，待拆除旧冷库重新用B1板建好冷库后，在原机位重新安装并调试好。 | 台 | 2
6 | 030701003006 | 缓冲间 （安装冷库机组 5匹） | 1.先拆卸低温库两台5匹制冷机组，待拆除旧冷库重新用B1板建好冷库后，在原机位重新安装并调试好。 | 台 | 2
7 | 030112004001 | 制冷剂 | 1.制冷剂 R404 2.环保雪种/巨化 | kg | 100
8 | 030112004002 | 冷冻油 | 1.冷冻油 R404专用 | L | 35
9 | 010902005001 | 排水管 | 1.pvc dn20 | m | 100
10 | 030412004001 | 2.5平方电线 | 1.金联宇BVR多股电线2.5平方电线 | m | 1000
11 | 030412004002 | 4平方电线 | 1.金联宇BVR多股电线4平方电线 | m | 400
12 | 031001005001 | 铜管 | 1.铜管DN10 | m | 200
13 | 031001005002 | 铜管 | 1.铜管DN15 | m | 150
14 | 031001005003 | 铜管 | 1.铜管DN20 | m | 50
15 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.铜管保温棉DN10 | m | 200
16 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.铜管保温棉DN15 | m | 200
17 | 031208002003 | 其他管道绝热 | 1.铜管保温棉DN20 | m | 200
18 | 030412002001 | 线槽 | 1.40线槽 | m | 60
19 | 030412002002 | 冷库调试费用 | 1.冷库调试费用 | 项 | 1
（二）保温部分
20 | 010605002001 | 低温库双面彩钢聚氨酯库板 | 1.低温库双面彩钢聚氨酯库板100mm(厚度） 2.B1级阻然，密度为42kg/m3,0.426mm基板 | m2 | 50
21 | 010605002002 | 1号中温库双面彩钢聚氨酯库板 | 1.1号中温库双面彩钢聚氨酯库板100mm(厚度） 2.B1级阻然，密度为42kg/m3,0.426mm基板 | m2 | 98
22 | 010605002003 | 2号中温库双面彩钢聚氨酯库板 | 1.2号中温库双面彩钢聚氨酯库板100mm(厚度） 2.B1级阻然，密度为42kg/m3,0.426mm基板 | m2 | 60
23 | 010605002004 | 作业间双面彩钢聚氨酯库板 | 1.作业间双面彩钢聚氨酯库板100mm(厚度） 2.B1级阻然，密度为42kg/m3,0.426mm基板 | m2 | 105
24 | 010802001001 | 装卸区双开门 | 1.装卸区双开门1750（宽）×1800（高）X100 2.双面304不锈钢0.426mm厚基板，中间42kg/m3聚氯酯 | m2 | 3.15
25 | 010802001002 | 单扇掩门 | 1.单扇掩门800（宽）×1800（高）X100 2.双面304不锈钢0.426mm厚基板，中间42kg/m3聚氯酯 | m2 | 4.32
26 | 010605002005 | 拆除旧冷库 | 1.拆除旧冷库 2.旧冷库板150mm | m2 | 313
27 | 010605002006 | 清除旧库板运费 | 1.拆除并清运处置旧库板 | 项 | 1
备注：选用防火级B1材料修建原疫苗冷库同等规模的疫苗冷库。

## 疫苗冷库升级改造项目工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：鹤山市疾病预防控制中心疫苗冷库改造工程
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 安装工程
1.1.2 | 建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计